## Протокол калибровки
ПРОТОКОЛ КАЛИБРОВКИ №
Дата калибровки: |  |  | 02,01,2021
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | [5 empty] | СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ
Предприятие: |  |  | Рефтинская ГРЭС |  |  | Тип, модель ИП: |  |  | ИРТ 5920Н
Подразделение: |  |  | ЛМКИП |  |  | Заводской номер: |  |  | 04Н-22910
Позиция: |  |  | 3 ЗК-353 |  |  | Год выпуска: |  |  | 2010
КАЛИБРОВКА | [5 empty] | КАЛИБРАТОР
Тип калибровки: |  |  |  | периодическая |  | Модель: |  | МЕТРАН-510
Межкалибровочный интервал: |  |  |  | 2 |  | Заводской номер: |  |  | 614223
Температура окр.среды: |  |  |  | 25,0
Отн. влажность воздуха: |  |  |  | 75,6
Атмосферное давление: |  |  |  | 102,4
Операции калибровки
Наименование операции |  |  |  |  | Результат
Внешний осмотр |  |  |  |  | соответствует
Опробование |  |  |  |  | соответствует
Проверка основной погрешности измерительного канала ИРТ
[6 empty] | тип |  |  | значение
[9 empty] | нижнее | верхнее
входной сигнал | [5 empty] | 0-20 мА |  |  | 0 | 20
выходной сигнал | [5 empty] | кгс/см |  |  | 0 | 6,4
передаточная характеристика | [5 empty] | линейная
допускаемая основная приведенная погрешность, % | [5 empty] | 1,762
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | абсолютное выходного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, |  | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
% от диапа-зона входного сигнала |  | абсолютное значение входного,
5 |  | 1,000 |  | 0,320 | 1,311
25 |  | 5,000 |  | 1,600 | 1,595
50 |  | 10,000 |  | 3,200 | 3,201
75 |  | 15,000 |  | 4,800 | 4,807
95 |  | 19,000 |  | 6,080 | 6,120
Встроенный источник напряжения 24В(без нагрузки)
[6 empty] | тип |  |  | значение
выходной сигнал | [5 empty] | напряжение |  |  | 24В
допускаемая основная приведенная погрешность, % | [5 empty] | 0,480
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | абсолютное значение выходного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, |  | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
Значение входного сигнала, % |  | абсолютное значение входного,
100 |  | 24,000 |  | 24 | 24,310
Встроенный источник напряжения 24В(под нагрузкой 820 Ом)
[6 empty] | тип |  |  | значение
выходной сигнал | [5 empty] | напряжение |  |  | 24В
допускаемая основная приведенная погрешность, % | [5 empty] | 0,480
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | абсолютное значение выходного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, |  | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
% от диапа-зона входного сигнала |  | абсолютное значение входного,
100 |  | 24,000 |  | 24 | 24,120
Унифицированный выходной сигнал постоянного тока
[6 empty] | тип |  |  | значение
[9 empty] | нижнее | верхнее
входной сигнал | [5 empty] | 0-20 мА |  |  | — | —
выходной сигнал | [5 empty] | ток |  |  | —
допускаемая основная приведенная погрешность, % | [5 empty] | 0
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | абсолютное значение выходного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, |  | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
% от диапа-зона входного сигнала |  | абсолютное значение,
5 |  | — |  | — | —
25 |  | — |  | — | —
50 |  | — |  | — | —
75 |  | — |  | — | —
95 |  | — |  | — | —
Заключение по результатам калибровки всех каналов
Заключение по результатам калибровки
| Калибровщик: |  | Соколова |  |  | Сдал: | Петров
подпись