## Протокол калибровки
ПРОТОКОЛ КАЛИБРОВКИ №
Дата калибровки: |  |  | 23.12.2020
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | [5 empty] | СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ
Предприятие: |  |  | Рефтинская ГРЭС |  |  | Тип, модель ИП: |  |  | ИРТ 5920Н
Подразделение: |  |  | ЛМКИП |  |  | Заводской номер: |  |  | 12345
Позиция: |  |  | 1 ЗК-711 |  |  | Год выпуска: |  |  | 2006
КАЛИБРОВКА | [5 empty] | КАЛИБРАТОР
Тип калибровки: |  |  |  | периодическая |  | Модель: |  | ИКСУ-2000
Межкалибровочный интервал: |  |  |  | 2 |  | Заводской номер: |  |  | 00123
Температура окр.среды: |  |  |  | 23.2
Отн. влажность воздуха: |  |  |  | 83.1
Атмосферное давление: |  |  |  | 92.6
Операции калибровки
Наименование операции |  |  |  |  | Результат
Внешний осмотр |  |  |  |  | соответствует
Опробование |  |  |  |  | соответствует
Проверка основной погрешности измерительного канала ИРТ
[6 empty] | тип |  |  | значение
[9 empty] | нижнее | верхнее
входной сигнал | [5 empty] | ТП-ХК |  |  | -50 | 600
выходной сигнал | [5 empty] | °С |  |  | -50 | 1000
передаточная характеристика | [5 empty] | линейная
допускаемая основная приведенная погрешность, %
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | абсолютное выходного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, |  | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
% от диапа-зона входного сигнала |  | абсолютное значение входного,
5 |  | -17.5 |  | 2.5 | 2.3
25 |  | 112.5 |  | 212.5 | 210.00
50 |  | 275.0 |  | 475.0 | 476
75 |  | 437.5 |  | 737.5 | 736.98
95 |  | 567.5 |  | 947.5 | 947.6
Встроенный источник напряжения 24В(без нагрузки)
[6 empty] | тип |  |  | значение
выходной сигнал | [5 empty] | напряжение |  |  | 24В
допускаемая основная приведенная погрешность, %
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | абсолютное значение выходного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, |  | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
Значение входного сигнала, % |  | абсолютное значение входного,
100 |  | 24 |  | 24 | 23.51
Встроенный источник напряжения 24В(под нагрузкой 820 Ом)
[6 empty] | тип |  |  | значение
выходной сигнал | [5 empty] | напряжение |  |  | 24В
допускаемая основная приведенная погрешность, %
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | абсолютное значение выходного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, |  | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
% от диапа-зона входного сигнала |  | абсолютное значение входного,
100 |  | 24 |  | 24 | 24.48
Унифицированный выходной сигнал постоянного тока
[6 empty] | тип |  |  | значение
[9 empty] | нижнее | верхнее
входной сигнал | [8 empty] | 0 | 100
выходной сигнал | [5 empty] | ток |  |  | 0-5
допускаемая основная приведенная погрешность, % | [5 empty] | ТП-ХК
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | абсолютное значение выходного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, |  | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
% от диапа-зона входного сигнала |  | абсолютное значение,
5 |  | 5.0 |  | 0.25 | 0.23
25 |  | 25.0 |  | 1.25 | 1.21
50 |  | 50.0 |  | 2.5 | 2.512
75 |  | 75.0 |  | 3.75 | 3.756
95 |  | 95.0 |  | 4.75 | 4.78
Заключение по результатам калибровки всех каналов
Заключение по результатам калибровки
| Калибровщик: |  | Румянцева |  |  | Сдал: | Петров
подпись