## Протокол калибровки
ПРОТОКОЛ КАЛИБРОВКИ №
Тип ИП |  | ИРТ |  |  |  | Дата калибровки
Заводской номер | [7 empty] | Ф.И.О. калибровщика
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | [5 empty] | СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ
Предприятие |  | Рефтинская ГРЭС |  |  |  | Модель
Подразделение |  | ЛМКИП |  |  |  | Изготовитель |  |  | ЭЛЕМЕР
Позиция | [5 empty] | Год выпуска
КАЛИБРОВКА | [5 empty] | КАЛИБРАТОР
Тип калибровки |  |  |  | периодическая |  | Модель
Межкалибровочный интервал |  |  |  | 2 |  | Заводской номер
Температура окр. среды
Отн. влажность воздуха
Атмосферное давление
Операции калибровки
Наименование операции |  |  |  |  | Результат
Внешний осмотр |  |  |  |  | соответствует
Опробование |  |  |  |  | соответствует
Проверка основной погрешности измерительного канала ИРТ
[6 empty] | тип |  |  | значение
[9 empty] | нижнее | верхнее
входной сигнал | [5 empty] | виртуальный
выходной сигнал | [5 empty] | виртуальный
передаточная характеристика | [5 empty] | линейная
предел допускаемой относительной погрешности
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | значение входного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, |  | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
% от диапа-зона входного сигнала |  | абсолютное значение,
5 |  | 1 |  | 1 | 50.038 |  | 0.00076 |  | 0.04 | 0.0038
25 |  | 5 |  | 5 | 250.05 |  | 0.001 |  | 0.04 | 0.005
50 |  | 10 |  | 10 | 500.03 |  | 0.0006 |  | 0.04 | 0.003
75 |  | 15 |  | 15 | 749.96 |  | 0.0008 |  | 0.04 | 0.004
95 |  | 19 |  | 19 | 949.94 |  | 0.0012 |  | 0.04 | 0.006
Заключение по результатам калибровки канала: | [5 empty] | годен
Встроенный источник напряжения 24В(без нагрузки)
[6 empty] | тип |  |  | значение
[9 empty] | нижнее | верхнее
входной сигнал | [5 empty] | виртуальный |  |  | 0 | 24
выходной сигнал | [5 empty] | виртуальный |  |  | 0 | 24
предел допускаемой относительной погрешности
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | значение входного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, |  | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
Значение входного сигнала |  | абсолютное значение,
100 |  | 24 |  | 24 | 24.028 |  | 0.028 |  | 0.48 | 0.11667
Заключение по результатам калибровки канала: | [5 empty] | годен
Встроенный источник напряжения 24В(под нагрузкой 820 Ом)
[6 empty] | тип |  |  | значение
[9 empty] | нижнее | верхнее
входной сигнал | [5 empty] | виртуальный |  |  | 0 | 24
выходной сигнал | [5 empty] | виртуальный |  |  | 0 | 24
предел допускаемой относительной погрешности
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | значение входного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, |  | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
% от диапа-зона входного сигнала |  | абсолютное значение,
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.48 | 0
100 |  | 24 |  | 24 | 24.023 |  | 0.023 |  | 0.48 | 0.095833
Заключение по результатам калибровки канала: | [5 empty] | годен
Унифицированный выходной сигнал постоянного тока
[6 empty] | тип |  |  | значение
[9 empty] | нижнее | верхнее
входной сигнал | [5 empty] | виртуальный
выходной сигнал | [5 empty] | виртуальный
предел допускаемой относительной погрешности
Данные калибровки
поверяемая точка |  |  |  | значение входного сигнала, | значение выходного сигнала, |  | абсолютное отклонение, |  | допускаемое абсолютное отклонение, | относительное отклонение (приведенное), %
% от диапа-зона входного сигнала |  | абсолютное значение,
5 |  | 1 |  | 1 | 50.038 |  | 0.00076 |  | 0.04 | 0.0038
25 |  | 5 |  | 5 | 250.05 |  | 0.001 |  | 0.04 | 0.005
50 |  | 10 |  | 10 | 500.03 |  | 0.0006 |  | 0.04 | 0.003
75 |  | 15 |  | 15 | 749.96 |  | 0.0008 |  | 0.04 | 0.004
95 |  | 19 |  | 19 | 949.94 |  | 0.0012 |  | 0.04 | 0.006
Заключение по результатам калибровки канала: | [5 empty] | годен
Заключение по результатам калибровки всех каналов
Заключение по результатам калибровки |  |  |  |  | годен
Калибровщик
подпись